	Бесконтактный считыватель карт PROXIMITY «Проксимус-TM/W-3»
	Инструкция по установке 


1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

[image: image4.jpg]


«Проксимус-TM/W-3» используется в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory (или Wiegand-26) и RS-232. Для идентификации пользователя карты и организации системы учета рабочего времени, считыватель подключается к персональному компьютеру, на котором установлено соответствующее программное обеспечение. Считывание карты подтверждается звуковым сигналом  встроенного зуммера. Расположенный на лицевой стороне двухцветный светодиод, можно использовать, как дополнительное средство индикации. Внешний вид считывателя изображен на рисунке 1.

2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной протокол: EM-Marine, 125 кГц

Выходной протокол: 

· на первом выходе: Dallas Touch Memory или Wiegand-26 (выбирается перемычками)
· на втором выходе: RS-232

Дальность считывания карты, не менее: 90 мм.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера
Входы: два входа управления двухцветным светодиодом (для Wiegand-26 – один вход)
Максимальная длина кабеля связи с компьютером: 20 м. (при удлинении кабеля рекомендуется использовать экранированную витую пару)
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока в режиме ожидания карты при выключенном светодиоде, не более: 20 мА

Рабочая температура: от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 79х42х17 мм.

3.  РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

3.1. Режим Touch Memory
Для выбора этого режима работы необходимо отключить питание считывателя, разрезать две конфигурационные перемычки, которые показаны на рисунке 2 и снова подать питание на считыватель.

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит передача ее идентификационного номера на считыватель. Полученный код PROXIMITY преобразуется в код, имитирующий ключ Dallas Touch Memory, который поступает на первый выход.
Одновременно осуществляется преобразование кода карты в код стандарта RS-232, который поступает на второй выход, предназначенный  для передачи информации на компьютер.

Для индикации состояния устройства, к которому подключен считыватель, используются два входа управления двухцветным светодиодом. Алгоритм работы светодиода приведен в таблице.

	Потенциал на проводе
	Светодиод

	синий
	зеленый
	

	нет
	нет
	Не горит

	"земля"
	"нет"
	Горит красным

	нет
	"земля"
	Горит зеленым

	"земля"
	"земля"
	Мигает красным и зеленым


3.2. Режим Wiegand-26

Для выбора этого режима работы необходимо оставить целыми две конфигурационные перемычки, которые показаны на рисунке 2. 
При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит передача ее идентификационного номера на считыватель. Полученный код PROXIMITY преобразуется в код Wiegand-26, который поступает на первый выход. Одновременно осуществляется преобразование кода карты в код стандарта RS-232, который поступает на второй выход, предназначенный  для передачи информации на компьютер.

Для индикации состояния устройства, к которому подключен считыватель, используются один вход управления красным светодиодом. При подаче на вход отрицательного напряжения питания светодиод загорается.

3.3. Оба режима

Информация об изменении состояния входа (входов) передается на компьютер, где каждому из этих событий сопоставляется определенное сообщение, выводимое на экран и ведется учет рабочего времени сотрудника. Дополнительные сведения о программном обеспечении содержатся в соответствующем руководстве.

Один или два входа считывателя можно подключить к выходу тревоги и выходу состояния контрольной панели (если считыватель используется для управления режимами охраны панели в системе охранно-пожарной сигнализации). В системах контроля доступа входы считывателя подключаются, например, параллельно электрозамку или к контакту положения двери. 
[image: image1.jpg]3YMMEP

CBETOAMOA

—~KOH®UIrYPALIUOHHBLIE
MEPEMbIYKU





Рисунок 2.  Вид со снятой крышкой
Вид считывателя со снятой крышкой приведен на рисунке 2.

4.  МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Монтаж корпуса

Считыватель монтируется на плоской поверхности  в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты. Рекомендуемая высота установки 1,2-1,4 метра от пола (на уровне груди взрослого человека). Если системой будут пользоваться дети, позаботьтесь о том, что бы поднесение карты к считывателю не вызывало у них неудобства и расположите считыватель на более низкой высоте.

Для монтажа модуля «Проксимус-TM/W-3» выполните следующие операции:  

1. Разметьте и просверлите отверстия для крепежных винтов и для кабеля, пользуясь входящим в комплект поставки трафаретом. 

2. Пропустите кабель через отверстие и закрепите основание считывателя входящими в комплект саморезами.

3. Подсоедините провода, в соответствии с рисунком 3а или 3б, проверьте работу считывателя.

4. Установите на основание внешнюю часть корпуса считывателя. 

Если возникнет необходимость снятия внешней части корпуса вставьте плоскую отвертку в прорезь в нижней части корпуса считывателя и поворачивайте ее вокруг своей оси до отщелкивания  фиксаторов.

ВНИМАНИЕ: из-за взаимных помех не следует монтировать считыватели на расстоянии менее 0,3 метра друг от друга. В противном случае уменьшается дальность считывания. 

Возможна скрытая установка считывателя за диэлектрическими поверхностями, толщиной не более 10 мм. (с внутренних сторон деревянных дверей, за декоративными облицовочными панелями и т. д.) или замуровывание в стену. Дальность считывания при этом уменьшается.

Если Вы предполагаете использовать скрытую установку, то прежде чем произвести окончательный монтаж, проверьте качество считывания карт в выбранном месте. Разместите считыватель на поверхности, закрепив его скотчем, подайте питание. Поднесите карту с другой стороны этой поверхности, напротив точки, в которой закреплен считыватель. Контролируйте считывание карты по сигналу зуммера.

4.2. Подключение проводов

Подключение проводов показано на рисунке 3а и 3б.

Красный (Для всех) – питание «+12 В». К положительному контакту источника питания.

Черный (Для всех)  – питание «–12В» ("земля"). К отрицательному контакту источника питания.

Белый (Для всех) – RS-232. Подключите к контакту 2 и 7 СОМ-порта Вашего компьютера. Контакт 5 необходимо соединить с клеммой « - 12 В» источника питания.

[image: image2.png]CuunthiBaTeNb
"Mpokcumyc-TMMWN-:

keacrbi

= ©

P

BENH

+128

128

COM-nopt
KOMMBioTEpa

SEnEHbt

cuHmi
penn_____,

HENTEI

BeneHelil ceTOAMOA

KpacHuiii caeTommon

Touch Mernory




Рисунок 3а. Подключение проводов для работы в режиме Touch Memory
[image: image3.png]CuunthiBaTeNb

Mpokcumyc-TM/W-
= enchbii .
et 28 COM-nopT
= KOMNEtOTEPE
sensi 3
7

[ s
senenein DATAD
[t KpacwwiiceeToamon
T DATA1




Рисунок 3б. Подключение проводов для работы в режиме Wiegand-26
Желтый (Touch Memory) – выход Touch Memory.  Подключите этот провод к входу Вашего устройства (контрольной панели или устройства управления доступом), к которому следует подключать (в соответствие с описанием на Ваше устройство) центральную контактную площадку считывателя для ключей Touch Memory.

Желтый (Wiegand-26) – D1. Подключите к контакту D1 Вашего контроллера.

Зеленый (Touch Memory) – управление зеленым светодиодом.

Зеленый (Wiegand-26) – D0. Подключите к контакту D0 Вашего контроллера.

Синий (Для всех) – управление красным светодиодом.

5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель «Проксимус-ТМ/W-3» – 1 шт.

Саморезы – 2 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1шт

Упаковка – 1 шт.




Рисунок 1. 








PAGE  

