	Контроллер со считывателем карт PROXIMITY «Проксимус-К-3»
	Инструкция по установке 
( Версия 8.1)


1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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«Проксимус-К-3» - контроллер, совмещенный со считывателем карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц. Устройство используется для управления системами, доступ к которым разрешен только определенному кругу лиц. Такими системами могут быть электроуправляемые замки, защелки, автоматические ворота, шлагбаумы, панели охранной сигнализации и другие. Расположенный на лицевой стороне двухцветный светодиод и встроенный зуммер являются средствами контроля состояния устройства. Внешний вид контроллера изображен на рисунке 1.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт карт PROXIMITY: EM-Marine, 125 кГц

Количество карт пользователей: 2000

Количество мастер-карт: 1

Дальность считывания карты, не менее: 90 мм.

Время включения (выключения)* выхода: от 2 до 255 секунд

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера

Входы: 

первый вход: кнопка выхода

второй вход: датчик положения двери 

Выход: открытый коллектор 12 В, 1 А
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока в режиме ожидания карты при включенном светодиоде, не более: 25 мА

Рабочая температура: от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 79х42х17 мм.

*  Для управления электромагнитными замками без использования переходного реле в контроллере предусмотрен инверсный режим работы выхода. В этом случае, выход контроллера работает в обратном режиме. Когда контроллер находится в закрытом состоянии - выход включен, т. е. на нем присутствует отрицательное напряжение питания и электромагнитный замок удерживается в закрытом состоянии.  При поднесении к контроллеру "разрешенной" карты выход выключается, напряжение с замка снимается и он разблокируется на заданное время.

3.  РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА

Для определенности, рассмотрим алгоритм работы контроллера, если он используется в качестве устройства контроля доступа для одной двери и работает в режиме управления электромеханическим замком (перемычка на плате не разрезана).

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит сравнение ее идентификационного номера  с номерами карт, предварительно записанных в память контроллера. Если карта «разрешенная» (т. е. та карта пользователя, которая была предварительно записана в память контроллера), то зуммер издаст два коротких сигнала, светодиод поменяет цвет с красного на зеленый и выход включится на запрограммированное время.

Далее возможны следующие варианты работы в зависимости от действий пользователя.

Первый вариант. Дверь открывается и снова закрывается (т.е. человек входит в защищаемое помещение и закрывает за собой дверь) в течении времени, не превышающего время открытия замка. В этом случае, как только от датчика положения двери поступит сигнал о закрытии, выход выключится даже в том случае, если время его включения еще не закончилось.

Второй вариант. Дверь не была открыта (пользователь не воспользовался своим правом войти). Выход будет включен в течении времени открытия замка, после чего выключится.

Третий вариант. Дверь открывается и не закрывается (т.е. человек входит в помещение и не закрывает дверь) по истечении времени открытия замка. Как только закончится время открытия замка, а от датчика положения двери не поступит сигнал о закрытии, выход выключится и зуммер будет издавать непрерывный звуковой сигнал до тех пор, пока дверь не закроется.
Если к контроллеру поднести не записанную в память контроллера карту, то зуммер не включается и выход остается в прежнем состоянии.

Для выхода из охраняемого помещения используется кнопка выхода. При нажатии на нее выход контроллера включается на время, пока кнопка удерживается, плюс время открытия замка. 
Если поднесенная карта, является мастер-картой, то контроллер переходит в режим установки параметров, описанный ниже.

Для индикации состояния, используется двухцветный светодиод. Алгоритм работы светодиода приведен в таблице.

	Светодиод
	Значение

	Не горит
	Нет питания или контроллер неисправен

	Горит красным
	Выход выключен

	Горит зеленым
	Выход включен

	Мигает красным и зеленым с частотой 3 Гц
	Режим записи и удаления карт пользователей

	Мигает красным и зеленым с частотой 12 Гц
	Режим установки времени включения выхода


Вид контроллера со снятой крышкой приведен на рис. 2.
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Рисунок 2. Вид со снятой крышкой
4.  УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЛЕРА 

Для записи и удаления карт пользователей и установки времени работы выхода контроллера используется мастер-карта. 

4.1. Запись мастер – карты

Для записи мастер-карты выполните следующие действия:

· Подайте питание на контроллер.

· Замкните желтый провод на «землю» (отрицательную клемму источника питания).

· Поднесите к контроллеру карту, которую будете использовать в качестве мастер-карты. Один короткий сигнал зуммера означает, что карта записана в память контроллера.

· Отсоедините желтый провод от отрицательной клеммы.

Одновременно в памяти может быть только одна мастар-карта. При записи новой мастер-карты, старая автоматически удаляется из памяти.

ВНИМАНИЕ: замыкайте желтый провод на «землю» только после включения питания контроллера, в противном случае все карты пользователей будут удалены из системы (смотрите раздел 4.2)

4.2. Запись и удаление карт пользователей

Поднесите к контроллеру мастер-карту. Зуммер издаст один короткий сигнал и светодиод начнет мигать красным и зеленым светом с частотой 3 Гц. Поднесите карту пользователя, которую хотите записать или удалить. Если такой карты нет в памяти контроллера, то прозвучат три коротких сигнала зуммера и карта будет записана в память. 
Если такая карта есть в памяти, то она будет удалена, о чем свидетельствует один короткий сигнал зуммера. Для выхода из режима записи/удаления не подносите никаких карт в течении 10 секунд. Светодиод перестанет мигать, что говорит о выходе из режима программирования.
Для удаления всех карт пользователей необходимо отключить питание контроллера, замкнуть желтый провод на «землю», и включить питание. Все карты, кроме мастер-карты будут стерты из памяти.

4.3. Установка времени включения (выключения) выхода

Поднесите к контроллеру мастер-карту. Контроллер перейдет в режим записи/удаления карт пользователей – зуммер издаст один короткий сигнал, а светодиод начнет мигать красным и зеленым светом с частотой 12 Гц. Если необходимо, запишите или удалите карты, как описано в пункте 4.2. Не позднее 10 секунд от момента считывания последней карты поднесите мастер-карту. Зуммер издаст один короткий сигнал, светодиод начнет мигать красным и зеленым светом в 4 раза быстрее, сообщая о том, что считыватель находится в режиме установки времени включения выхода. Отсчет времени ведется от 2 до 255 секунд с шагом 1 секунда. Каждое считывание мастер-карты сопровождается коротким звуковым сигналом и  прибавляет одну секунду. Для выхода из режима не подносите никаких карт в течении 10 секунд.
5.  МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5.1. Монтаж корпуса

Контроллер монтируется на плоской поверхности  в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты. Рекомендуемая высота установки 1,2-1,4 метра от пола (на уровне груди взрослого человека). Если системой будут пользоваться дети, позаботьтесь о том, что бы  поднесение карты к контроллеру не вызывало у них неудобства и расположите считыватель на более низкой высоте.

Для монтажа модуля «Проксимус-К-3» выполните следующие операции:  

1. Разметьте и просверлите отверстия для крепежных винтов и для кабеля, пользуясь входящим в комплект поставки трафаретом. 

2. Пропустите кабель через отверстие и закрепите основание контроллера входящими в комплект саморезами.

3. Выберите режим работы – оставьте конфигурационную перемычку, если контроллер будет работать в обычном режиме, или разрежьте перемычку, если в инверсном режиме.

4. Подсоедините провода, в соответствии с рисунком 3, проверьте работу контроллера.
5. Установите на основание внешнюю часть корпуса контроллера. 

ВНИМАНИЕ: из-за взаимных помех не следует монтировать контроллеры на расстоянии менее 0,3 метра друг от друга. В противном случае уменьшается дальность считывания.
Возможна скрытая установка контроллера за диэлектрическими поверхностями, толщиной не более 10 мм. (с внутренних сторон деревянных дверей, за декоративными облицовочными панелями и т. д.) или замуровывание в стену. Дальность считывания при этом уменьшается.

Для снятия внешней части корпуса вставьте плоскую отвертку в прорезь в нижней части корпуса контроллера и поворачивайте ее вокруг своей оси до отщелкивания  фиксаторов.

5.2. Подключение проводов

Подключение проводов показано на рисунке 3.
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Рисунок 3. Подключение проводов к контроллеру
Красный – питание «+12 В». К положительному контакту источника питания.

Черный – питание «–12В» ("земля"). К отрицательному контакту источника питания.

Белый – выход с открытым коллектором. 

Максимально допустимый ток выхода – 1 А.  Если потребление тока нагрузкой больше этого значения, если Вы его не знаете или в чем-то не уверены, то обязательно используйте реле, подключив его катушку между белым проводом и положительным контактом источника питания, как это показано на рисунке. Параллельно катушки реле следует обязательно подключать защитный диод, который входит в комплект поставки. Вывод диода, со стороны которого нанесен серебристый ободок, подключается к красному проводу.

Зеленый – кнопка выхода. Для включения выхода контроллера необходимо на этот провод подать отрицательное напряжение питания. Если по условиям эксплуатации, необходим режим разблокировки замка на неограниченное время (например для проведения погрузочно-разгрузочных работ), то параллельно кнопке выхода рекомендуется установить кнопку с фиксацией и с ее помощью управлять выходом контроллера. 

Синий – датчик положения двери. Наличие на этом входе отрицательного напряжения питания «понимается» контроллером, как «дверь закрыта». В противном случае – «дверь открыта». Если использование датчика положения двери не предполагается, то этот провод необходимо соединить с отрицательным контактом источника питания.

Желтый – для записи мастер-карт и удаления всех карт пользователей.

6.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контроллер «Проксимус-К-3» – 1 шт.

Защитный диод – 1 шт.

Саморезы – 2 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1шт

Упаковка – 1 шт.




Рисунок 1
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